РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2025  №  346
 ОБЛАСТЬ
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории города Мценска Орловской области на 2026-2030 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ                                «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность    в сфере водоснабжения и водоотведения»                
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории города Мценска Орловской области на 2026-2030 годы» (далее — инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Мценска от 15.05.2024 № 473 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории города Мценска в соответствие с установленными требованиями».
3. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Киселева Н. С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить                                    на первого заместителя главы администрации города Мценска Климову С. А.
Исполняющий обязанности
главы города Мценска                                                                    С. А. Климова
Приложение к постановлению
 администрации города Мценска
от 27.02.2025  №  346
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории города Мценска Орловской области на 2026-2030 годы»
1. Общие положения
1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории города Мценска Орловской области на 2026-2030 годы» (далее – техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ                  от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах               в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации города Мценска от 25 декабря 2024 года № 1614 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Мценска на период до 2034 года».
1.2 Заказчиком инвестиционной программы является администрация города Мценска. 
1.3. Разработчиком инвестиционной программы является                        МУП «Водоканал» г. Мценска.
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Целями инвестиционной программы являются:
- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения потребителей;
- гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях;
- снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения;
- снижение потерь воды в сетях.
2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
-обеспечение надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;
- сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;
- повышение эффективности работы насосного оборудования;
- экономия электроэнергии;
- повышение качества оказываемых услуг.
3. Краткое описание системы 
водоснабжения и водоотведения
Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории города Мценска, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивает потребности абонентов. 
          Централизованное водоснабжение полностью охватывает весь город Мценск. 
Система централизованного водоснабжения г. Мценск организована                  от 26  водозаборных эксплуатационных скважин. 
В эксплуатационную зону МУП «Водоканал» г. Мценск входит вся территория города за исключением жилой застройки в районе железнодорожного вокзала, снабжающейся от скважин РЖД. 
Система холодного водоснабжения города подразделяется                                  на 5 технологических зон:
· Система холодного водоснабжения района Автомагистраль осуществляет водоснабжение населения в районе МРСК «Центра». Подача воды в сеть производится скважиной № 22;
· Система холодного водоснабжения одиночных скважин Северо-Западного района осуществляет водоснабжение в районе улиц Болховской - Промышленной. Подача воды в сеть производится скважинами                                   №№ 10а,10,11,12.
· Система холодного водоснабжения скважин водозабора «Караулова Гора» и одиночных скважин осуществляет водоснабжение центральной части города, заречной стороны, микрорайона Коммаш, п-ка Казанского. Подача воды в сеть производится скважинами №№ 1,2,4,6а,7,8,9.
· Система холодного водоснабжения скважин водозабора «Красный Борец» осуществляет водоснабжение микрорайона В (многоэтажной и частной застройки), района Агролицей и, частично, центральной часть города. Подача воды в сеть производится скважинами №№ 14,15,16,17,18а,18,19,23,24.
· Система холодного водоснабжения скважин водозабора «Стрелецкий» расположена на южной окраине г. Мценска в долине р. Зуши. Подача воды в сеть производится скважинами №№ 1а,2,3,4,5.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 
Группа одиночных скважин подачу воды производит непосредственно                  в сеть:
- скважины №№ 7,8,9 в закольцованную сеть центральной части города, 
- скважины №№ 10,11,12 производят подачу в единую магистральную линию на отдельный северо-западный район города. Подача воды в сеть скважинами № 10-11 производится давлением 2,4 кг/см² поддерживаемым преобразователем частоты. 
- скважины №№ 10а работает автономно, производит подачу воды в сеть давлением 2,2 кг/см² поддерживаемым преобразователем частоты. 
- скважина № 22 работает автономно, производит подачу воды в сеть давлением 1,8 кг/см², поддерживаемым преобразователем частоты.
На водозаборных сооружениях г. Мценска отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. 
В соответствии с результатами исследований проб воды, качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности     для человека факторов среды обитания», что позволяет МУП «Водоканал» отказаться от применения дорогостоящих технологий водоподготовки. Обеззараживание питьевой воды перед её подачей в распределительную сеть так же не требуется в связи с соответствием качества питьевой воды санитарно-микробиологическим требованиям.
Качество питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов.
Первый подъём представлен непосредственно насосным оборудованием эксплуатируемых водозаборных скважин. Станция 2-го подъёма расположена              в р-не Карауловой Горы г. Мценска и обеспечивается водой от групповых водозаборов «Красный Борец и «Караулова Гора». Станция 2-го подъёма включает в себя накопительные резервуары чистой воды и насосную станцию, подающую воду из резервуаров непосредственно в распределительную водопроводную сеть. Режим работы 1-го и 2-го подъёмов определяется исходя из объема расхода питьевой воды, который зависит от времени суток, выходных и праздничных дней, так и во время поливочного весеннее-летнего периода.
 Эксплуатация и обслуживание большинства водозаборных сооружений производится с 1950-2000 гг., износ основных фондов по подъему и добыче воды составляет 73,6%.
Существующие водопроводные сети г. Мценска проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 20 до 500 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 109,049 км. Основная часть водопроводных сетей введена в эксплуатацию в 1950-1990 гг. и требует перекладки. Износ сетей в целом составляет 61,8%.   В том числе 45,09 км сетей имеет износ 100%.
 На территории г. Мценска централизованная система водоотведения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
-  сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки.
Водоотведение осуществляется по системе самотечных коллекторов. Сточные воды отводятся самотечной канализацией на канализационные насосные станции (далее КНС), а затем по напорным трубопроводам поступают на очистные сооружения (далее КОС). 
Система водоотведения г. Мценска включает:
· канализационные очистные сооружения; 
· канализационные насосные станции;
· Самотечные и напорные коллектора хозяйственно-фекальной канализации.
Сточные воды от предприятий, организаций, объектов соцкультбыта и жилого фонда города собираются самотечной сетью канализации. Часть сточных вод отводится самотечным коллектором на КОС, и часть поступает                          на канализационные насосные станции. Затем по напорным коллекторам, сточные воды от КНС № 1 перекачиваются на КНС № 2; с КНС № 5 на КНС           № 4; а с КНС № 3, КНС № 4 сточные воды поступают на главную насосную станцию (ГКНС). 
С КНС №2 и ГКНС городские сточные воды поступают на очистные сооружения. 
Также на территории г. Мценск построена КНС №6, которая не эксплуатируется, так как не смонтирован приемный самотечный коллектор. КНС №6 предназначена для приема сточных вод от жилой застройки в районе «Агролицея» г. Мценска.
Согласно проектной документации, производительность КНС №6 –                   30 куб. м/ч (1 рабочий насос, 1- резервный).
На территории Мценского района на землях Спасско-Лутовиновского сельского поселения функционирует система канализационных очистных сооружений, расположенная в 0,5 км от п. Заречье.
Существующие сети водоотведения г. Мценска проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых, железобетонных и керамических трубопроводов диаметром от 63 до 1000 мм Общая протяженность канализационных сетей по г. Мценску - 79,679 км. Из них                     50,47 км сетей имеют износ 100%.
4. Основные мероприятия инвестиционной программы
В соответствии с требованиями п. 10 (1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» в рамках инвестиционной программы предусматривается реализация следующих мероприятий: 
4.1. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов, мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями:
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости 
	Срок реализации мероприятий

	1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения с целью снижения уровня износа существующих объектов

	1.1.
	Реконструкция участков сетей централизованной
системы водоснабжения (замена)
	высокая степень износа участков водопроводных сетей
	2026-2030 
годы

	1.2.
	Реконструкция водозаборных сооружений с 
заменой оборудования

	снижение аварийности, повышение надежности водоснабжения
	2026-2030 
годы

	1.3
	Модернизация системы электроснабжения водозаборных 
сооружений с заменой
	снижение аварийности, повышение надежности водоснабжения
	2026-2030 годы.

	2. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов

	2.1.
	Реконструкция участков сетей водоотведения (замена)
	высокая степень износа участков канализационных сетей

	2026-2030 
годы

	2.3
	Реконструкция КНС с заменой оборудования.
	снижение аварийности, повышение надежности водоотведения
	2026-2030 
годы

	2.4
	Реконструкция системы аэрации в аэротенках очистных
сооружений с заменой
	достижение нормативов допустимого сброса
	2026-2030 
годы


4.2. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Аварийность централизованной системы водоснабжения
	ед.в год/км
	0,028
	0,028
	0,025
	0,02
	0,01

	2
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	26,0
	24,0
	22,0
	20,0
	19,85

	3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	тыс.кВт.ч/ м3
	0,78
	0,77
	0,76
	0,75
	0,75

	4
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год
	ед.в год/км
	6,28
	6,02
	5,85
	5,7
	5,7

	5
	Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку стоков
	тыс.кВт.ч/ м3
	0,69
	0,69
	0,68
	0,67
	0,67


5. Требования к инвестиционной программе
Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                                   «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность              в сфере водоснабжения и водоотведения». 
Инвестиционная программа должна содержать:
1. Паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
2. Целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей;
4. Сроки и этапы реализации программы (на период 2026 -2030 гг.); 
5. Инвестиционная программа должна содержать план мероприятий                  по реконструкции и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам;
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы;
7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;
8. Показатели эффективности инвестиционной программы;
9. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,                                  по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения
10. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих                  на начало реализации инвестиционной программы
11. Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемая путем сопоставления динамики изменения целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения, и расходов на реализацию инвестиционной программы
12. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период инвестиционной программы.
6. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки мероприятий программы – в течение трех месяцев                       с момента утверждения технического задания.
7. Порядок разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,                при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории города Мценска.
